## Sheet1
CHIRK COMMUNITY HOSPITAL, OVERFLOW CAR PARK | [11 empty] | 1568 | soakaway3
|  | STORMWATER DRAINAGE DESIGN |  |  |  | to BRE 365. |  |  |  |  | 11.10.14
take M5-60 (mm) = |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
from fig 1, r = |  |  | 0.35
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------
rainfall duration D (min) |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1440 | 2880
rainfall duration D (hr) | [6 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | 48
Z1 from table 1 |  |  | 0.36 | 0.51 | 0.62 | 0.79 | 1 | 1.22 | 1.48 | 1.67 | 1.9 | 2.42 | 2.95
M5-D (mm) = Z1 x M5-60 |  |  | 7.2 | 10.2 | 12.4 | 15.8 | 20 | 24.4 | 29.6 | 33.4 | 38 | 48.4 | 59
Z2 for M10 from table 2 |  |  | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.2 | 1.17 | 1.16
M10-D (mm) = Z2 x M5-D |  |  | 8.64 | 12.444 | 15.252 | 19.592 | 24.8 | 30.256 | 36.408 | 40.414 | 45.6 | 56.628 | 68.44
Climate change allowance |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Design rainfall (mm) =
M10-D |  |  | 8.64 | 12.444 | 15.252 | 19.592 | 24.8 | 30.256 | 36.408 | 40.414 | 45.6 | 56.628 | 68.44
Intensity (mm/hr) |  |  | 103.68 | 74.664 | 61.008 | 39.184 | 24.8 | 15.128 | 9.102 | 6.7357 | 4.56 | 2.3595 | 1.4258
================================================================================================================================================================ | [11 empty] | ======== | ========
Car park impermeable |  |  | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36 | 711.36
area (m2)
I = Vol. of rainfall (m3) |  |  | 6.1462 | 8.8522 | 10.8497 | 13.937 | 17.6417 | 21.5229 | 25.8992 | 28.7489 | 32.438 | 40.2829 | 48.6855
Percolation test
f = Soil infiltration rate = |  |  | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
(m/s x 10-6)
Proposed soakaway |  |  | length (m) | 24 | width (m) | 1 | Eff.Depth(m) |  | 0.8 | Void ratio (%) = |  | 95
with 450 diam chamber
As50 for soakaway |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
O = Vol of outflow (m3) |  |  | 0.1476 | 0.2952 | 0.4428 | 0.8856 | 1.7712 | 3.5424 | 7.0848 | 10.6272 | 17.712 | 42.5088 | 85.0176
= As50 x f x D
Storage req'd = I - O (m3) |  |  | 5.9986 | 8.557 | 10.4069 | 13.0514 | 15.8705 | 17.9805 | 18.8144 | 18.1217 | 14.726 | -2.2259 | -36.3321
Proposed soakaway volume (m3) = |  |  |  | 19.2
Void ratio = |  |  |  | 0.95
Volume of pipe runs (m3) = |  |  |  | 0.72 |  | (say 40m@150 diam)
--------------
Total storage volume provided (m3) = |  |  |  | 18.96
================================================================================================================================================================ | [13 empty] | =
Check time to half-empty:
ts50 = S x 0.5/as50 x f (min) = |  |  | 101.6015 | 144.935 | 176.268 | 221.0597 | 268.8098 | 304.5479 | 318.672 | 306.9394 | 249.4244 | -37.7017 | -615.3815
ts50 = S x 0.5/as50 x f/60 (hr) = |  |  | 1.6934 | 2.4156 | 2.9378 | 3.6843 | 4.4802 | 5.0758 | 5.3112 | 5.1157 | 4.1571 | -0.62836 | -10.2564
i.e. Less than 24 hours